Утверждаю.

Директор «ПК ТиС»

Шмырин С.Г. ________________

Руководство по монтажу и  эксплуатации дымоходов "ЕВРО ТиС"

Система модульных дымоходов "ЕВРО ТиС" предназначена для отвода продуктов сгорания от теплового оборудования, как бытового, так и промышленного назначения.
Дымоходы "ЕВРО ТиС", разработаны для российских условий и имеют существенные отличия от продукции других производителей:

- Конструкция изоляции исключает "тепловой мостик";

- Выпускаются на европейском, высокоточном оборудовании;

- Элементы крепления разработаны с повышенным запасом прочности;

- Трубы сварены сплошным швом в среде аргона без доступа кислорода (TIG-сварка) не нарушая структуру металла;

- Хомуты к трубам изготовлены с замком (вместо болта) и входят в комплект к изделиям;

- Все элементы дымохода упаковываются в гофротару, что сводит к минимуму повреждения при транспортировке;

- Ассортимент элементов дымохода, типоразмеров, марок стали, делает возможным монтаж дымохода для любой тепловой установки учитывая тех. характеристики печи, интерьер и экстерьер помещения.

Качество дымоходов "ЕВРО ТиС"  подтверждено Сертификатом Соответствия Госстандарта России и Сертификатом Пожарной безопасности. В соответствии со СНиП 41-01-2003 п.6.6.1 и п. 6.6.13 дымоходы "ЕВРО ТиС"  могут использоваться для присоединения к каминам, печам и котлам, устанавливаемым в жилых многоэтажных и общественных зданиях.
Дымоходы "ЕВРО ТиС"   выпускаются различных модификаций: одностенные дымоходы (МОНО), двустенные дымоходы (ТЕРМО).
Диапазон диаметров от 80 до 800 мм, с толщиной стали от 0,5 до 0,8 мм.
Согласно техническим условиям ТУ9695- 001- 80115295 – 2008 дымоходы "ЕВРО ТиС"  могут использоваться для отвода дымовых газов температурой до 650 градусов. Кратковременная максимально допустимая температура - 900 градусов.
Используемый материал в базовом варианте: нержавеющие стали марок AISI 316 и AISI 304, в двустенных дымоходах(ТЕРМО) используется НЕГОРЮЧИЙ термоизоляционный материал базальтовая теплоизоляция с термическим сопротивлением (Теплопроводность Вт/(м*К) при температуре 283 ± 5 К  = 0,034 при температуре 298 ± 5 К  = 0,036 )

Транспортировка и хранение

Элементы дымоходов "ЕВРО ТиС" необходимо перевозить в вертикальном положении крытым транспортом любого вида, согласно правилам перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта.
Хранение элементов дымоходов должно происходить в закрытом помещении или под навесом, исключающим возможность попадания на них атмосферных осадков.

Монтаж, эксплуатация и техническое обслуживание дымоходов

При сборке дымоходов "ЕВРО ТиС" следует руководствоваться СНиП 41-01-2003, а также инструкцией по монтажу (технические условия ТУ9695- 001- 80115295 – 2008).
Перед началом монтажа дымохода необходимо тщательно проверить все элементы на наличие дефектов. Зеркальная поверхность некоторых элементов может быть защищена пленкой, которую необходимо снять перед началом эксплуатации дымохода! После того, как дымоход был установлен, нужно убедиться, что он надежно закреплен. На вертикальных участках необходимо устанавливать кронштейны крепления к стене через каждые 2 метра дымохода, на  горизонтальных и наклонных участках через 1 метр. Также, при монтаже дымохода, необходимо руководствоваться правилами вывода трубы выше кровли по отношению к коньку: СНиП 41-01-2003 п.6.6.12. Высоту дымовых труб, выступающей над кровлей, следует принимать:

- не менее 500 мм - над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 м от конька;

- не ниже конька кровли - при расположении дымохода на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька;

- не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, - при расположении дымохода от конька на расстоянии более 3 метров.

В случае, когда дымоход выходит через плоскую кровлю, трубу необходимо вывести не менее чем на 0.5 метра. Также, если дымоход превосходит уровень кровли на 1.2 метра (вне зависимости от угла наклона кровли), в обязательном порядке следует установить растяжки. Для этого используется хомут под растяжки.

Пример монтажа дымоходов «Евро ТиС»                            рис № 1

Внимание! Минимальная рекомендуемая толщина изоляции дымохода для печей на твердом топливе 50 мм.

Внимание !  при установки дымохода на крыши из горючих материалов необходимо 
устанавливать искрогаситель.

Особое внимание стоит уделять выбору диаметра дымохода. В первую очередь, необходимо знать тип и мощность отопительного прибора, руководствоваться рекомендациям производителя, а также учитывать, что скорость в дымоходе не должна превышать 15 м/с, а разрежение должно находиться в пределах от 10 до 20 Па. Если разряжение превышает данные значения, то в таких случаях необходимо регулировать тягу задвижкой. Если же наоборот, разряжение меньше допустимого, то возможен выход дымовых газов в помещение.
Необходимо уделять внимание качеству топлива, на котором должен работать подключенный отопительный прибор. Следует придерживаться инструкции, поставляемой вместе с агрегатом, в которой подробно изложено на каком виде топлива он работает (твердое, жидкое, газообразное топливо). Не соответствующее рекомендациям топливо, а также значительный его избыток (при единовременной закладке) может спровоцировать воспламенение внутри дымохода, чем, в свою очередь, нанести ему ущерб и привести к пожару!

Внимание ! с банной печью обязательно первым элементом установить моно трубу DTM и моно шибер SHM (рис № 1). Это снижает концентрацию тепла внутри термо трубы и способствует дополнительному прогреву помещения.

При прохождении стен и перекрытий, выполненных из сгораемых материалов, необходимо выполнять противопожарные разделки и отступки в соответствие с нормами. Следует руководствоваться СНиП 41-01-2003 п.6.6.19.

В ходе эксплуатации дымохода следует тщательно следить за его состоянием. При сгорании различных видов топлива образуются разные продукты сгорания, такие как: сажа, креозот, слабо концентрированные кислотосодержащие соединения (конденсат).

Очищать дымоходы от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже:

- одного раза в три месяца для банных печей

- одного раза в два месяца для отопительных печей и очагов непрерывного действия

- одного раза в месяц для кухонных и других печей непрерывной (долговременной) топки.

При чистке дымоходов запрещается применение не предназначенных для этого приспособлений и моющих средств!

Предупреждения

Настоятельно не рекомендуется допускать детей и домашних животных к открытым частям дымохода!

Запрещается:

- устанавливать в непосредственной близости от дымохода предметы, которые могут быть повреждены, распространяющимся от него жаром (мебель, обои, деревянные обшивки и т.п.). Минимальное допустимое расстояние от внешней поверхности дымоходов до горючих материалов 400 мм.

- как бы то ни было модифицировать элементы дымохода или устанавливать их способом, не предусмотренным производителем;

- разбирать дымоход и его шахту, заводить электропроводку и т.п., а также отделывать и обстраивать дымоход конструкциями из горючих материалов;

- сушить одежду, обувь и иные предметы на деталях дымоходов;

- удалять сажу из дымохода путем выжигания;

- в ходе монтажа при стыковке элементов друг с другом категорически запрещается использование механического инструмента (молотки, кувалды и т.п.);

- эксплуатировать дымоход при обнаружении его негерметичности (наличии копоти на внешней поверхности  у сочленений и сверху швов).

ВНИМАНИЕ!  Категорически запрещается использовать в качестве топлива вещества, содержащие галогеноуглеводороды! При сгорании веществ, содержащих галогеновые соединения, образуются очень агрессивные соляная и плавиковая кислоты, которые концентрируются в дымовых газах. При этом даже небольшое количество кислоты действует продолжительное время и способно вызвать коррозию. Этому воздействию подвержены все материалы, включая нержавеющую сталь!

Источниками галогеноуглеводородов являются:

химические чистящие средства

- обезжиривающие средства

- растворители и разжижители

- спреи

- линолеумы

- лакокрасочные материалы и пропитанная ими древесина.

Данный список является не полным и включает в себя только основные источники.

Утилизация

Испорченные или отслужившие свой срок элементы дымохода необходимо сдать в пункты вторичной обработки металла.

Гарантия

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие элементов дымоходов "ЕВРО ТиС" требованиям ТУ9695- 001- 80115295 – 2008 при соблюдении условий транспортировки и хранения, установленных ГОСТ 15150-69.
Гарантийный срок эксплуатации дымоходов - 15 лет со дня продажи (при реализации через торговую сеть) или со дня сдачи объекта в эксплуатацию при условии проведения монтажных работ специализированной и лицензированной организацией.
Настоящая гарантия действительна только в случае эксплуатации дымоходов с соблюдением всех правил и рекомендаций, перечисленных в данном руководстве, поставляемом вместе с дымоходами.

Претензии по качеству продукции принимаются при наличии подписанного покупателем руководства по эксплуатации.

Покупатель признает получение данного руководства, а также берет на себя обязательства по его выполнению.

ФИО ________________

Дата_________________

Подпись______________